1  引言

在煤矿井下，大部分动力设备的电源是通过隔爆型真空馈电开关配套移动变电站来供给。

2  隔爆型真空馈电开关的工作特性

2.1  可做为移动变电站低压馈电开关，也可做为配电系统总开关、分支开关、大容量电动机不频繁起动之用。

2.2  在自动完成过负荷，短路、漏电故障或系统电压降低到规定值以下时，能可靠切断电路，对被保护侧实现保护。

2.3  有跳闸用机械脱扣按钮。当保护拒动或运行中需要停电时，可按机械按钮能可靠停电时。

3  隔爆型真空馈电开关常见故障分析

由于各种原因，隔爆型真空馈电开关与移动变电站配套使用时，也会出现故障，其中最主要的故障为漏电插件烧毁，被保护侧发生漏电或人身误操作触及网络时，隔爆型真空馈电开关不能及时切断电源起到保护作用。当瓦斯超限时，因失去保护可能会使故障扩大，引起瓦斯、煤尘爆炸的恶性事故，造成巨大的经济损失和人身伤亡。隔爆型真空馈电开关闭合时保持钩扣不住分闸转轴，送不出电影响生产。

出现上述情况的主要原因是，使用不合格的检漏插件或作用不恰当以及设计上有欠缺而造成，具体情况分析如下：

3.1  对原使用或更换的检潜心插件的好坏现场无法检测，以致有些插件新安装后，就不能正常起到保护作用，有些则在短时间内就烧毁插件。

3.2  隔爆型真空馈电开关在前门盖设计有复位按钮，按上能甩掉保护闭合送电。开关在运行中，由于被保护侧常出现漏电故障造成保护动作停电现象。工人为了不影响生产，防止停电，长时间按上复位按钮不松，漏电电流一直超动作值提供，而执行回路拒动作，烧毁漏电插件元件，失去漏电保护作用。

3.3  隔爆型真空馈电开关内保持钩和分闸转轴扣合接触点小，脱扣调整难度大。井下环境条件恶劣，频繁的脱扣分离、摩损和振动，很容易发生保持钩与分闸转轴扣不住现象，产生“打枪”故障送不出电。

4  隔爆型真空馈电开关安全使用措施

隔爆型真空馈电开关安全使用措施如下：

4.1  对新安装检漏插件，应在地面以及现场进行多次试验，确认无问题后投入运行。

4.2  应设定专人经常检查隔爆型真空馈电开关的复位按钮，发现有按上长时间送电现象，应及时松开；如送不出电，应查明原因排除故障后送电运行。

4.3  要经常定期检查隔爆型真空馈电开关内的接线、螺栓、螺帽松紧情况；绝缘老化，温度变化情况，发现松弛或绝缘老化，应及时紧固、更换，以免虚接发热漏电。

4.4  要将被保护线路电缆吊挂好，避免频繁损坏漏电，使保护动作。

4.5  定期检查欧姆表指示情况，发现绝缘阻值降低，保护不动作要及时停电检查修理直至正常。

4.6  增大保持钩与分闸转轴的扣合接触面，改变调整分闸转轴方法，便于调整。定期在分闸转轴转动部分涂润滑油，保持转轴转动灵活。

4.7  检修安装时，应将分闸转轴定位销扭，避免分闸转轴在短期内错位、变形、脱扣分闸。

4.8  建议将保持钩与分闸转轴设计安装在隔爆型真空馈电开关内的真空管前下部，便于现场调整。

总之，对BKD1—400/1140、660隔爆型真空馈电开关要做到合理设计，正确安装、测试、调整；认真细致地检查维护保养，才能更好地发挥其性能；为企业服务。